Memória Descritiva

Operação 3.2.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

11.º - Instalação de Painéis Fotovoltaicos – Next Generation

| Nome Promotor | Maria de La Salete Ramires da Silva |
| --- | --- |
| NIFAP | 2169906 |
| Título Operação | Aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos |

Caracterização da- Evolução da Exploração

A promotora deste investimento é a Maria La Salete Ramires Silva Vilas Boas, com o NIF 196651450.

A promotora iniciou a sua atividade em 1992, atividade enraizada na família, com base nas parcelas agrícolas de que é proprietária. A atividade principal é a produção de culturas hortícolas e frutícolas em estufa, tendo também atividade de floricultura. Sendo estas as atividades que tornam o seu negócio rentável. A exploração está localizada na União das freguesias de Creixomil e Mariz no concelho de Barcelos, em Braga.

A parcela alvo do investimento possui a seguinte caracterização da ocupação do solo:

| Descrição | Área (ha) |
| --- | --- |
| Culturas Temporárias | 0,01 |
| Área social | 0,18 |

Relativamente ao parque de máquinas presentes na exploração, existem:

Trator

Pulverizador

Charrua

Cilindros

Fresa

Reboque

Retroescavadora

Com o presente pedido de apoio, a promotora pretende investir na sua atividade, que tem vindo a desenvolver e a aumentar a área de plantação, com aquisição painéis fotovoltaicos.

Caracterização da Operação

A aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos tem como principal objetivo diminuir a dependência da rede elétrica e ajustar a exploração agrícola a um sistema mais sustentável, contínuo e amigo do ambiente, de forma a apostar numa fonte de energia renovável, em detrimento da utilização de combustíveis fosseis. Consequentemente, a longo prazo contribuirá para a descarbonização do setor.

O local de instalação é a cobertura do edifício de apoio à exploração, correspondente ao polígono de investimento com o número 9000002468911, local bastante ensolarado e com boa exposição para obter o melhor aproveitamento de energia solar. Posto isto, a beneficiária recorreu ao Engenheiro Eletrotécnico Fernando Manuel Balelo da Costa, inscrito na DGEG com o n.º 78998, para o parecer técnico das necessidades energéticas a suprimir na exploração.

Para o estudo foram tidos em conta os seguintes fatores específicos do local de consumo:

• Faturas de energia elétrica respeitantes ao último ano de funcionamento da exploração;

• Análise de consumos de energia no período diurno com potencial de absorção da energia fotovoltaica gerada;

• Deslocação de consumos específicos do período noturno para o diurno, afim de rentabilizar e otimizar o uso da energia gerada pelo sistema fotovoltaico;

• Análise do estado atual da exploração e perspetivas de aumento ou diminuição da atividade a curto-prazo.

Conclusões do estudo elaborado sobre o consumo:

A cliente tem atualmente uma ligação à rede elétrica com uma potência contratada de 13.8 kVA, o seu consumo de energia anual é 22.9 MWh/ano. O seu consumo médio diário total nos meses com maior predominância de consumo é de 63 kWh/dia, sendo que deste consumo o correspondente ao período de otimização da absorção da energia gerada pelo sistema solar fotovoltaico é 32.6 kWh.

Na análise feita ao detalhe da operação diária da exploração, concluímos o seguinte:

Determinados períodos de regas e outras atividades pontuais podem ser deslocadas para o período de produção de energia solar diminuindo a dependência da rede.

Conclusões do estudo elaborado sobre as necessidades de produção de energia:

Tendo em conta as necessidades apontadas anteriormente, concluímos que é necessário instalar um sistema fotovoltaico com uma potência instalada de 10.50 kWp e uma potência nominal de 10.00 kW. Este sistema permitirá uma produção anual de 11.930 MWh/Ano e uma produção média diária entre os 32.6kWh/dia nos meses de menor produção solar e os 19 kWh/dia nos meses de maior produção. Com esta configuração de sistema estimamos uma redução média anual de 52 % na dependência da energia consumida da rede.

Solução técnica e descrição geral dos componentes:

Módulos fotovoltaicos

Para esta instalação foram selecionados 30 módulos fotovoltaicos da marca e modelo, SOLTECH INC. 1 STH-350 REFLECTION, com uma potência de 350 Wp e que permitirá ter uma potência total instalada de 10.50kWp. Os módulos apresentados têm uma eficiência de conversão de 20,7%, com uma garantia de 12 anos dos materiais e processos, e garantia de rentabilidade de produção de 83,3% ao final de 25 anos.

Valores apresentados para condições STC.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 6030.00€

Inversor(es)

Neste caso foi selecionado 1 inversor da marca e modelo, SMA STP 10.0-3AV-40., com uma potência nominal de 10 kW. Tendo em conta as características de tolerância na entrada DC do inversor, este respeita a potência instalada projetada para a instalação não constituindo qualquer risco que provoque danos no equipamento. Este inversor tem uma garantia de 5 anos contra defeitos de fabrico e pode ser extensível até 15 anos.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 2100.00€

Quadros e proteções elétricas;

Na classificação dos espaços quanto às influências externas teve-se em conta o prescrito nas secções 321, 322 e 323 das Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT). Na escolha de todo o tipo de equipamento dever-se-á ter em conta a Classe de Isolamento correspondente às condições de influência externa de cada espaço e o expresso na secção 512 das RTIEBT.

Para a colocação das proteções elétricas foram selecionados quadros elétricos com Classe II de isolamento e grau de proteção mínima IP55.

No circuito DC serão contemplados descarregadores de sobretensão, sendo que podem ser colocados dentro dos inversores quando assim for possível ou em quadro elétrico exterior quando não se verifique essa possibilidade.

Para o circuito AC, e tendo em conta a corrente de serviço na instalação fotovoltaica deveremos tem em conta as seguintes proteções:

- 1 Disjuntor magnetotérmico 4P de 40A, curva C com poder de corte nunca inferior a 6kA;

- 1 Interruptor diferencial 4P tipo AC 300mA 40A;

- 1 Disjuntor magnetotérmico 4P de 40A, curva C com poder de corte nunca inferior a 6kA para interligação com quadro do cliente;

Custo estimado para esta rúbrica é de: 600.00€

Cablagens e passagens de cabos

Na ligação dos módulos fotovoltaicos e destes com o inversor, será utilizado cabo solar de 6mm2 do tipo PV ZZ-F. Na interligação dos cabos serão usadas fichas MC4 com IP68 do tipo Staubli.

Para assegurar uma ligação equipotencial que interligue todos o elementos condutores e superfícies metálicas existentes foi selecionado o cabo do tipo HV07- U1G10mm2;

Na ligação entre o inversor e o quadro e deste para o quadro geral de baixa tensão, será utilizado cabo 5G 10mm2 RV-K.

As passagens e caminhos de cabos serão feitas através de calha técnica ou tubo VD, adaptando às necessidades locais no exterior e interior do edifício. Todos os caminhos de cabos no exterior devem ser resistentes aos impactos e raios UV, os caminhos de cabos no interior devem ser resistentes a impactos.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 450.00€

Dispositivos de contagem

Respeitando os requisitos do DL 162/2019, obriga à instalação de sistema de contagem de produção total da instalação fotovoltaica contador Itron ACE6000, sendo a produção total fotovoltaica também registada no sistema incluído no inversor fotovoltaico.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 610.00€

Estrutura fixação dos módulos fotovoltaicos

Esta instalação será feita na cobertura do edifício de apoio à exploração, em sistema complanar a qual fazemos uma breve descrição dos materiais a utilizar:

• Perfis de Alumínio extrudidos na Liga/Designação – 6060 /EN AW AIMgSi

• Composição química – de acordo com a norma EN 573-3: 2003

• Tolerâncias nas dimensões e forma – de acordo com a norma NP EN 755-9: 2002

• Estado de propriedades mecânicas – EPM T5 (standard): Rp0,2 • 120 Mpa; Rm • 160 Mpa; A_50mm • 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

Acessórios de alumínio fabricado a partir de perfis de alumínio com as propriedades anteriormente referidas ou de aço inox em AISI 304.

Elementos de fixação como parafusos, porcas, anilhas e outros elementos de fixação em aço inox A2 ou AISI304.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 1100.00€

Trabalhos de instalação do sistema fotovoltaico

Todos os trabalhos de levantamento de dados do cliente, condições de instalação e necessidades do local já foram feitas para elaboração deste termo. Para a instalação do sistema todos os trabalhos necessários serão elaborados por equipa certificada pela DGEG e respeitando todas as RTIEBT.

É estimado que a instalação seja elaborada em 5 dias úteis por uma equipa de 3 pessoas.

O custo estimado para esta rúbrica é de: 1300.000€.

Todos os valores apresentados anteriormente não incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO

Valia Global da Operação

A metodologia de apuramento da Valia Global da Operação:

VGO = 0,50 LOC + 0,35 OEE + 0,10 IPF + 0,05 EAF

VGO = 0,50 * 10 + 0,35 * 15 + 0,10 * 20 + 0,05 * 0 = 12,25

O apuramento da VGO de 12,25 pontos resulta da pontuação nos seguintes critérios:

- LOC – Localização do investimento (10 Pontos)

Uma vez que a exploração se encontra em zonas menos desenvolvidas (Norte, Centro e Alentejo), pois integra a zona Norte.

Pontuação: LOC = 10 pontos

- OEE – Origem da Energia Elétrica (situação pré-candidatura) - (15 Pontos)

Uma vez que a energia consumida no local de investimento provém apenas de uma ligação à rede de energia elétrica.

Pontuação: OEE = 15 pontos

- IPF – Instalação dos Painéis Fotovoltaicos (20 Pontos)

Uma vez que os painéis fotovoltaicos serão instalados nas coberturas do edifício de apoio à exploração.

Pontuação: IPF = 20 pontos

- EAF – Agricultura familiar (0 Pontos)

Dado que o promotor se situa noutras situações.

Pontuação: EAF = 0 pontos

MAJORAÇÕES DA AJUDA

A ajuda a adotar ao investimento elegível na presente candidatura será de 60%, que resultará da aplicação das seguintes majorações:

Taxa Base

50% do investimento elegível se a exploração se situar em região menos desenvolvida ou zona com condicionantes.

Majoração 10 p.p, nos apoios Next Generation em Territórios não Vulneráveis.