Memória Descritiva

Operação 3.2.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

11.º - Instalação de Painéis Fotovoltaicos – Next Generation

| Nome Promotor | MONTE DAS MULHERES - SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL, Lda |
| --- | --- |
| NIFAP | 10425295 |
| Título Operação | Aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos |

Caracterização da- Evolução da Exploração

O Monte das Mulheres Sociedade Agro- Florestal, LDA., NIF 516055097 com sede fiscal, em Herdade Terras do Linho, Freguesia: Ameixial, no Concelho: Loulé.

A sociedade foi constituída em 2020 para preservar um património comum a 3 sócios.

A empresa explora uma área de 52 hectares com solos vocacionados para a agricultura e silvicultura. O promotor desde 2020 tem vindo a realizar vários investimentos.

Com o presente pedido de apoio pretende-se investir na aquisição de painéis solares como contributo sustentável e necessário uma vez que o local de investimento não tem ligação à rede de energia elétrica.

A aquisição e instalação dos painéis prevê os seguintes objetivos:

- Apostar em consumos sustentáveis à sociedade

- Boa gestão dos custos energéticos, consequentemente gestão dos recursos naturais

- Promoção da descarbonização das atividades/setor

Acrescente-se ainda, com os pressupostos da exploração não se encontrar adaptada às características tecnológicas e sustentáveis que respondem às disposições ambientais e de o uso racional da fonte de energia, torna-se mais uma razão para o investimento proposto.

Com a aquisição dos painéis solares será possível rentabilizar os recursos, obter uma melhor gestão dos custos energéticos e portanto, uma unidade produtiva mais capacitada às respostas de um mercado cada vez mais competitivo.

Caracterização da Operação

Para o estudo foram tidos em conta os seguintes fatores específicos do local de consumo:

- Inexistência de uma ligação à rede elétrica;

- Característica dos equipamentos a alimentar;

- Tipo de utilização da bomba submersível já existente no local.

Conclusões do estudo elaborado sobre o consumo:

O Monte das Mulheres - Sociedade Agro-Florestal, Lda irá colocar uma bomba submersível do tipo Grundfos SP2A-23 com 1,1 kW de potência. Esta bomba é utilizada para puxar água para um reservatório, e dadas as condições de falta de abastecimento elétrico necessita de um gerador para funcionar.

Existe ainda uma casa de apoio à exploração com necessidades de abastecimento de energia feitas por gerador, sendo que o cliente pretende colocar um sistema de acumulação de energia solar em baterias. Nesta casa de apoio, estão duas bombas de superfície que fornecem a água para consumo dos trabalhadores e a rega. Tendo em conta que as baterias não serão financiadas neste incentivo 3.2.2, deixaremos apenas informação da capacidade de energia acumulável (8kWh).

Conclusões do estudo elaborado sobre as necessidades de produção de energia:

Para o caso desta exploração optámos por dimensionar um sistema simples de abastecimento solar da bomba submersível, que através de um variador eletrónico irá adaptar a potência gerada do sistema fotovoltaico às necessidades de consumo da bomba. Esta bomba puxa a água para um reservatório que através de um sistema de boias controla as necessidades de abastecimento.

Para abastecimento do armazém de apoio à exploração, prevemos a necessidade de colocação de um sistema fotovoltaico capaz de gerar 4,4 MWh/Ano, o qual irá abastecer as bombas de rega sistema de rega e consumo dos trabalhadores e os consumos residuais de pequenos aparelhos ou máquinas.

Solução técnica e descrição geral dos componentes:

Módulos fotovoltaicos

Para esta instalação da bomba submersível foram selecionados 8 módulos fotovoltaicos da marca e modelo, Trina Solar TSM-340DE06M.08(II) HONEY, com uma potência de 340 Wp e que permitirá ter uma potência total instalada de 2,72 kWp. Os módulos apresentados têm uma eficiência de conversão de 20,2%, com uma garantia de 12 anos dos materiais e --- potência de 340 Wp e que permitirá ter uma potência total instalada de 2,72 kWp. Os módulos apresentados têm uma eficiência de conversão de 20,2%, com uma garantia de 12 anos dos materiais e processos, e garantia de rentabilidade de produção de 84,8% ao final de 25 anos. Valores apresentados para condições STC.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 920 € e 1.150€

Inversor

Dadas as necessidades de abastecimento do armazém de apoio à exploração agrícola será necessário a colocação de um inversor Victron Easy Solar II 48/3000 35-32 MPPT 250/70 GX

Custo estimado para esta rúbrica é de: 1.750 €

Quadros e proteções elétricas;

Na classificação dos espaços quanto às influências externas teve-se em conta o prescrito nas secções 321, 322 e 323 das Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT). Na escolha de todo o tipo de equipamento dever-se-á ter

de cada espaço e o expresso na secção 512 das RTIEBT.

Para a colocação das proteções elétricas foram selecionados quadros elétricos com Classe II de isolamento e grau de proteção mínima IP55

Custo estimado para esta rúbrica é de: 300€ e 550€

Cablagens e passagens de cabos

Na ligação dos módulos fotovoltaicos e destes com o inversor, será utilizado cabo solar de 4mm2 do tipo PV ZZ-F. Na interligação dos cabos serão usadas fichas MC4 com IP68 do tipo Staubli.

Para assegurar uma ligação equipotencial que interligue todos o elementos condutores e superfícies metálicas existentes foi selecionado o cabo do tipo HV07- U1G6mm2;

As passagens e caminhos de cabos serão feitas através de calha técnica ou tubo VD, adaptando às necessidades locais no exterior e interior do edifício. Todos os caminhos de cabos no exterior devem ser resistentes aos impactos e raios UV, os caminhos de cabos no interior devem ser resistentes a impactos.

As passagens de cabos por debaixo do solo deverão ser feitas por tubo corrugado com um afundamento mínimo de 60 centímetros e com fita de sinalização a meia altura da vala.

Todos estes equipamentos têm uma garantia de 2 anos.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 150 € e 180 €

Estrutura fixação dos módulos fotovoltaicos

No caso deste sistema de instalação, os módulos serão colocados no solo junto da bomba de água e respetivos quadros. Tendo em conta a potência necessária a instalar, deverão optar pelos Solarbloc’s.

- Pré-fabricados de betão com inclinação de 20º;

- 1 SolarBloc por cada módulo fotovoltaico;

- Peso unitário: 76kg;

- Necessidades especiais de preparação do solo: nivelamento;

Custo estimado para esta rúbrica é de: 570 € e 690 €

Trabalhos de instalação do sistema fotovoltaico

Todos os trabalhos de levantamento de dados do cliente, condições de instalação e necessidades do local já foram feitas para elaboração deste termo. Para a instalação do sistema todos os trabalhos necessários serão elaborados por equipa certificada pela DGEG e respeitando todas as RTIEBT.

É estimado que a instalação seja elaborada em 5 dias úteis por uma equipa de 3 pessoas.

O custo estimado para esta rúbrica é de: 1.720 € e 1.840 €

Todos os valores apresentados anteriormente não incluem IVA à taxa legal em vigor.