Memória Descritiva

Operação 3.2.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

11.º - Instalação de Painéis Fotovoltaicos – Next Generation

| Nome Promotor | Júlio Manuel de Oliveira Guerreiro Vilhena |
| --- | --- |
| NIFAP | 8726384 |
| Título Operação | Aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos |

Caracterização da- Evolução da Exploração

O promotor deste investimento é o Júlio Manuel de Oliveira Guerreiro Vilhena sócio-gerente da entidade unipessoal designada por Coordenada Exótica Unipessoal Lda criada desde 31 julho de 2015. Caracteriza-se por ser uma sociedade por quotas, cuja sede se situa freguesia do São Teotónio, no distrito de Beja, no concelho de Odemira.

A forma de exploração do terreno é aluguer com um contrato renovável de 7 a 7 anos.

A Coordenada Exótica Unipessoal Lda dedica-se à produção de flores - próteas e pequenos frutos - framboesas. São estas as atividades que tornam a empresa com evoluções satisfatórias.

Relativamente ao parque de máquinas presentes na exploração existem:

- Tratores 80 cv John Deer

- Alfaias agrícolas

- 2 Veículos

O controlo e certificação é realizado pela Sativa, hoje Kiwa Sativa, em que a produção é controlada sob sistema de certificação Global Gap.

Desde a sua criação foram realizados importantes investimentos nomeadamente:

investimentos desde 2015 ou antes

A área instalada de próteas na exploração é de x ha em sistema de regadio e área de framboesas é x ha também em sistema de regadio.

Os solos caracterizam-se por serem arenosos e o clima carateriza-se anualmente por valores de temperatura de 7 °C a 30 °C e raramente é inferior a 4 °C ou superior a 35 °C. Os valores de precipitação anuais variam entre os 600mm e os 800 mm.

São estas condições de solo e clima contribuíram para aposta nestas duas culturas que o promotor produz e que contribuem para a qualidade e quantidade de produção.

Caracterização da Operação

A necessidade de aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos tem como principal objetivo diminuir a dependência da rede elétrica e ajustar a exploração agrícola a um sistema mais sustentável, contínuo e amigo do ambiente, por forma apostar numa fonte de energia renovável, em detrimento da utilização de combustíveis fosseis. Consequentemente a longo prazo, contribuirá para a descarbonização do setor.

O local de instalação será feita na cobertura do edifício de apoio à exploração correspondente ao polígono de investimento com o número xxx, local bastante ensolarado e com boa exposição para obter o melhor aproveitamento de energia solar. Posto isto, a beneficiária recorreu ao Engenheiro Eletrotécnico Mauro André Dias Duarte inscrito na DGEG com o n.º 80276 para o parecer técnico das necessidades energéticas a suprimir na exploração.

Para o estudo foram tidos em conta os seguintes fatores específicos do local de consumo:

- Faturas de energia elétrica respeitantes ao último ano de funcionamento da exploração;

- Análise de consumos de energia no período diurno com potencial de absorção da energia fotovoltaica gerada;

- Deslocação de consumos específicos do período noturno para o diurno, afim de rentabilizar e otimizar o uso da energia gerada pelo sistema fotovoltaico;

- Análise do estado atual da exploração e perspetivas de aumento ou diminuição da atividade a curto-prazo.

Conclusões do estudo elaborado sobre o consumo:

A Coordenada Exótica Unipessoal, Lda tem atualmente uma ligação à rede eléctrica com uma potência contratada de 27,6 kVA, o seu consumo de energia anual é 51,6 MWh/ano, com especial predominância nos meses de Março a Setembro. O seu consumo médio diário total nos meses com maior predominância de consumo é 135 kWh/dia, sendo que deste consumo o correspondente ao período de otimização da absorção da energia gerada pelo sistema solar fotovoltaico é 105 kWh.

Na análise feita ao detalhe da operação diária da exploração, concluímos o seguinte:

Determinados períodos de regas e outras atividades pontuais podem ser deslocadas para o período de produção de energia solar diminuindo a dependência da rede; o cliente está em processo de duplicação da exploração agrícola o que se irá refletir num aumento da necessidade energética.

Conclusões do estudo elaborado sobre as necessidades de produção de energia:

Tendo em conta as necessidades apontadas anteriormente, concluímos que é necessário instalar um sistema fotovoltaico com uma potência instalada de 27 kWp e uma potência nominal de 25 kW. Este sistema permitirá uma produção anual de 48,6 MWh/Ano e uma produção média diária entre os 98 kWh/dia nos meses de menor produção solar e os 165 kWh/dia nos meses de maior produção. Com esta configuração de sistema estimamos uma redução média anual de 60 % na dependência da energia consumida da rede.

Solução técnica e descrição geral dos componentes:

Módulos fotovoltaicos

Para esta instalação foram selecionados 60 módulos fotovoltaicos da marca e modelo, Longi Solar LR4 72HPH-450, com uma potência de 450 Wp e que permitirá ter uma potência total instalada de 27 kWp. Os módulos apresentados têm uma eficiência de conversão de 20,7%, com uma garantia de 12 anos dos materiais e processos, e garantia de rentabilidade de produção de 84,5% ao final de 25 anos. Valores apresentados para condições STC.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 9.720 €

Inversor(es)

Neste caso foi selecionado 1 inversor da marca e modelo, SMA STP 25000 TL- 30, com uma potência nominal de 25 kW. Tendo em conta as características de tolerância na entrada DC do inversor, este respeita a potência instalada projetada para a instalação não constituindo qualquer risco que provoque danos no equipamento.

Este inversor tem uma garantia de 5 anos contra defeitos de fabrico e pode ser extensível até 15 anos.

Custo estimado para esta rúbrica é de: 2.750 €

Quadros e proteções elétricas;

Na classificação dos espaços quanto às influências externas teve-se em conta o prescrito nas secções 321, 322 e 323 das Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT). Na escolha de todo o tipo de equipamento dever-se-á ter em conta a Classe de Isolamento correspondente às condições de influência externa de cada espaço e o expresso na secção 512 das RTIEBT.

Para a colocação das proteções elétricas foram selecionados quadros elétricos com Classe II de isolamento e grau de proteção mínima IP55

No circuito DC serão contemplados descarregadores de sobretensão, sendo que podem ser colocados dentro dos inversores quando assim for possível ou em quadro elétrico exterior quando não se verifique essa possibilidade.

Para o circuito AC, e tendo em conta a corrente de serviço na instalação fotovoltaica deveremos tem em conta as seguintes proteções:

- 1 Disjuntor magnetotérmico 4P de 40A, curva C com poder de corte nunca inferior a 3kA;

- 1 Interruptor diferencial 4P tipo AC 300mA 40A;

- 1 Disjuntor magnetotérmico 4P de 40A, curva C com poder de corte nunca inferior a 3kA para interligação com quadro do cliente;

A garantia geral destes materiais é de 2 anos

Custo estimado para esta rúbrica é de: 850 €

Cablagens e passagens de cabos

Na ligação dos módulos fotovoltaicos e destes com o inversor, será utilizado cabo solar de 6mm2 do tipo PV ZZ-F. Na interligação dos cabos serão usadas fichas MC4 com IP68 do tipo Staubli.

Para assegurar uma ligação equipotencial que interligue todos o elementos condutores e superfícies metálicas existentes foi selecionado o cabo do tipo HV07- U1G6mm2;

Na ligação entre o inversor e o quadro e deste para o quadro geral de baixa tensão, será utilizado cabo 5G10mm2 RV-K.

As passagens e caminhos de cabos serão feitas através de calha técnica ou tubo VD, adaptando às necessidades locais no exterior e interior do edifício. Todos os caminhos de cabos no exterior devem ser resistentes aos impactos e raios UV, os caminhos de cabos no interior devem ser resistentes a impactos.

A garantia geral destes materiais é de 2 anos

Custo estimado para esta rúbrica é de: 1.730 €

Dispositivos de contagem

Respeitando os requisitos do DL 162/2019, o qual obriga à instalação de sistema de contagem de produção total da instalação fotovoltaica sempre que a potência instalada seja superior a 4kWp, será instalado um contador do tipo Itron ACE 6000 juntamento com um modem GPRS da Itron para comunicação de leituras à DGEG.

A garantia geral deste equipamento é de 2 anos

Custo estimado para esta rúbrica é de: 450 €

Estrutura fixação dos módulos fotovoltaicos

Esta instalação será feita na cobertura do edifício de apoio à exploração, em sistema complanar a qual fazemos uma breve descrição dos materiais a utilizar:

- Perfis de Alumínio extrudidos na Liga/Designação – 6060 /EN AW AIMgSi

- Composição química – de acordo com a norma EN 573-3: 2003

- Tolerâncias nas dimensões e forma – de acordo com a norma NP EN 755-9: 2002

- Estado de propriedades mecânicas – EPM T5 (standard): Rp0,2 • 120 Mpa ; Rm • 160 Mpa; A_50mm • 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

Acessórios de alumínio fabricado a partir de perfis de alumínio com as propriedades anteriormente referidas ou de aço inox em AISI 304

Elementos de fixação como parafusos, porcas, anilhas e outros elementos de fixação em aço inox A2 ou AISI304.

A garantia geral destes materiais é de 10 anos

Custo estimado para esta rúbrica é de: 1.950€

Trabalhos de instalação do sistema fotovoltaico

Todos os trabalhos de levantamento de dados do cliente, condições de instalação e necessidades do local já foram feitas para elaboração deste termo. Para a instalação do sistema todos os trabalhos necessários serão elaborados por equipa certificada pela DGEG e respeitando todas as RTIEBT.

É estimado que a instalação seja elaborada em 15 dias úteis por uma equipa de 3 pessoas.

O custo estimado para esta rúbrica é de: 4.850€

Todos os valores apresentados anteriormente não incluem IVA à taxa legal em vigor.

O estudo energético encontra-se em anexo (ver o anexo, no ponto 10.1 – Documentos de suporte à candidatura - documento emitido por técnico reconhecido pela DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia).

Por fim a aquisição deste sistema solar fotovoltaico, com as características acima descritas seria um fator essencial na diminuição de custos dos consumos energéticos e um contributo no combate às alterações climáticas para a melhoria de nosso setor.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO

Valia Global da Operação

A metodologia de apuramento da Valia Global da Operação:

VGO = 0,50 LOC + 0,35 OEE + 0,10 IPF + 0,05 EAF4

VGO =(0.50 *) + (0.35*) + (0.10*) + (0.05*) =

O apuramento da VGO de resulta da pontuação nos seguintes critérios:

- LOC = - Localização do Investimento

- OEE (15 pontos) Origem da Energia Elétrica (situação pré-candidatura) - A energia consumida no local de investimento provém apenas de uma ligação à rede de energia elétrica

Pontuação: OEE= 15 pontos

- IPF (20 pontos) Instalação dos Painéis Fotovoltaicos –

Os painéis fotovoltaicos serão instalados nas coberturas do edifício de apoio à exploração

Pontuação: IPF = 20 pontos

- EAF – Estatuto de Agricultura familiar - Dado que o promotora situa-se em outras situações

Pontuação: EAF = 0 pontos

MAJORAÇÕES DA AJUDA

A ajuda a adotar ao investimento elegível na presente candidatura será de , que resultará da aplicação das seguintes majorações:

A – Taxa Base

50% do investimento elegível se a exploração se situar em região menos desenvolvida ou zona com condicionantes naturais ou outras específicas

40% do investimento elegível nas outras regiões.

B – Majoração 10 p.p, nos apoios se a exploração se encontrar em Territórios não Vulneráveis

C – Majoração 20 p.p, nos apoios em Territórios vulneráveis (risco de incêndio), tendo por referência a taxa base.